## Sheet1
福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统” 年 月运维服务质量考核表
考核单位：福州名城保护开发有限公司 被考核单位：
考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 扣分说明 | 得分
硬件设备 | 提供7*8小时用电安全隐患/故障分析电话咨询。 | 接到反馈未及时接听用电安全隐患/故障分析咨询电话，每次扣1分。 | 2
| 人工提醒服务。 | 出现线路高温等情况未及时通知用户，发现1次扣1分。 | 5
| 一年开展2-4次定期上门服务，对用户电气线路和用户情况巡检。 | 每半年未完成一次全覆盖上门巡检，扣5分。 | 5
| 根据系统报警及时对漏电异常、电流过载、温度异常等隐患进行线下排查分析，并出具整改方案，上门排查的响应时间≤4小时。 | 隐患排查不及时、定位不准确或未及时出具整改方案，一处扣1分；上门排查的响应时间超出4小时的，一次扣2分。 | 20
| 接到设备运行故障通知后4小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告报采购方备案。 | 未按时到场进行故障排查，出具维修报告的，出现1次扣3分；出具虚假维修报告或虚报维修零部件等，发现一次扣5分；设备报故障超出10天仍未排除的，发现1处扣3分。 | 15
| 设备巡检维护人员需持有应急管理部门核发的电工作业许可证。 | 发现一次人员未持证或未持有效证件作业，此项不得分。 | 5
平台软件 | 根据市网安、数据局、福州市政务云平台等单位通知要求，按时完成福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”数据治理服务和安全漏洞修复等工作。 | 未按照福州市政务云平台等单位通知要求的时间完成数据治理服务、安全漏洞修复等网络安全工作，出现一次扣5分。 | 15
| 保障部署在福州市政务云平台的福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”和手机APP正常运行。 | 福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”网页端或APP端超出1天无法登陆使用（市网安、数据局、福州市政务云平台等单位要求关停服务器的情况除外），出现一次扣3分。 | 15
监控值班 | 建立完整的值班记录和告警记录，值班人员6人中，至少3人是专业电工，持有《低压电工特种作业操作证》 | 每月未建立完整的值班记录和告警记录，扣5分；值班台账中签字人员和持有《低压电工特种作业操作证》的人数不达标，发现一次扣1分。 | 5
| 发生严重隐患（温度报警）时，及时通知人员到场处理，及时跟进系统报警问题的排查整改情况并录入系统形成闭环。 | 出现温度报警未立即通知维保人员到场处理，出现1次扣1分；未在24小时跟进录入系统报警问题的排查整改情况，发现1处扣1分。 | 5
用电安全风险评估 | 根据系统告警情况按时出具隐患分析评估周报、月报、年报。 | 未按时出具或出具虚假周报一次扣1分，未按时出具或出具虚假月报一次扣2分，未按时出具或出具虚假年报，扣5分。 | 5
重大活动或重要会议伴随服务 | 三坊七巷景区有重大活动或重要会议时,配合提供活动或会议所需智慧用电系统运行保障的伴随服务。 | 未按照采购方通知开展智慧用电系统运行保障伴随服务或在伴随服务期间玩忽职守导致发生电气火灾事故的，扣3分。 | 3
合计 |  |  | 100
备注：当月考核分数≥85分，支付当月全额运维服务费；70≤当月考核分数＜85分，支付当月全额运维服务费的80%；60≤当月考核分数＜70分，支付当月全额运维服务费的50%；当月考核分数＜60分，不予支付当月运维服务费。
考核人签字： 被考核人签字：